2010. 10월 사천시 상수도 수질검사 결과 공표

사천시에서는 한국수자원공사 사천수도서비스센터에 위탁하여 정기적으로 수질검사(매일7개항목, 매주7개항목, 매월56개항목, 매월 16년이상 노후관 12개항목, 매월 가정수도꼭지 12개항목, 매분기 급수과정별 11개항목)를 실시하여 깨끗하고 안전한 수돗물을 생산 공급하고 있으며 10월 곤명 정수장 및 광역상수도의 수돗물 수질검사 결과를 아래와 같이 공표합니다.

2010년  10월  20일

사 천 시 장

사천시수돗물수질평가위원장

1. 정수장에서의 검사

정 수 장 명		곤명정수장	한국수자원공사 사천정수장
위 치		곤명면 정곡리 산65-1	축동면 배춘리 18
검 사 항 목	수 질 기 준	수 질 검 사 결 과
1. 일반세균	100cfu/㎖이하	0	0
2. 총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출
3. 분원성대장균군	불검출/100㎖	-	-
4. 대장균	불검출/100㎖	불검출	불검출
5. 납	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
6. 불소	1.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
7. 비소	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
8. 세레늄	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
9. 수은	0.001㎎/ℓ이하	불검출	불검출
10. 시안	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
11. 6가크롬	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
12. 암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
13. 질산성질소	10㎎/ℓ이하	1.0	0.6
14. 보론	1.0㎎/ℓ이하	불검출	불검출
15. 카드뮴	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출
16. 페놀	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출
17. 총트리할로메탄	0.1㎎/ℓ이하	0.013	0.021
18. 클로로포름	0.08㎎/ℓ이하	0.010	0.018
19. 다이아지논	0.02㎎/ℓ이하	불검출	불검출
20. 파라티온	0.06㎎/ℓ이하	불검출	불검출
21. 페니트로티온	0.04㎎/ℓ이하	불검출	불검출

22. 카바릴	0.07㎎/ℓ이하	불검출	불검출
23. 1.1.1-트리클로로에탄	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
24. 테트라클로로에틸렌	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
25. 트리클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출	불검출
26. 디클로로메탄	0.02㎎/ℓ이하	불검출	불검출
27. 벤젠	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
28. 톨루엔	0.7㎎/ℓ이하	불검출	불검출
29. 에틸벤젠	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출
30. 크실렌	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
31. 1.1-디클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출	불검출
32. 사염화탄소	0.002㎎/ℓ이하	불검출	불검출
33. 1.2-디브로모-3-클로로로프로판	0.003㎎/ℓ이하	불검출	불검출
34. 유리잔류염소	4.0㎎/ℓ이하	0.80	0.75
35. 클로랄하이드레이트	0.03㎎/ℓ이하	0.0029	0.0074
36. 디브로모아세토니트릴	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
37. 디클로로아세토니트릴	0.09㎎/ℓ이하	0.0012	0.0025
38. 트리클로로아세토니트릴	0.004㎎/ℓ이하	불검출	불검출
39. 할로아세틱에시드	0.1㎎/ℓ이하	0.008	0.011
40. 경도	300㎎/ℓ이하	38	25
41. 과망간산칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	1.1	1.7
42. 냄새	이취 없을것	적합	적합
43. 맛	이미 없을것	적합	적합
44. 동	1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
45. 색도	5도 이하	불검출	불검출
46. 세제	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
47. 수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.6	7.0
48. 아연	3.0㎎/ℓ이하	0.014	0.005
49. 염소이온	250㎎/ℓ이하	5	8
50. 증발잔류물	500㎎/ℓ이하	90	65
51. 철	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출
52. 망간	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출
53. 탁도	0.5 NTU이하	0.07	0.05
54. 황산이온	200㎎/ℓ이하	4	3
55. 알루미늄	0.2㎎/ℓ이하	불검출	불검출
56. 디브로모클로로메탄	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
57. 브로모디클로로메탄	0.03㎎/ℓ이하	0.002	0.002

2. 가정 수도꼭지 21개소

정수장명	급 수 구 역	검 사 결 과				수질기준
		일반세균	총대장균군	대장균	잔류염소
곤 명	곤명면 본촌리 (이종석)	□ 0	불검출	불검출	0.58	□ 저수조
	곤명면 봉계리 479-19	0	불검출	불검출	0.30
	곤명면 추천리 582-1	0	불검출	불검출	0.12
광역상수도	곤양면 성내리 (보건지소)	□ 0	불검출	불검출	0.45
	곤양면 중항리 안도 272	0	불검출	불검출	0.52
	서포면 구평리 635	0	불검출	불검출	0.23
	축동면 배춘리 (단골식당)	□ 0	불검출	불검출	0.53
	사천읍 선인리 178-2	0	불검출	불검출	0.50
	사천읍 평화리 247-1	0	불검출	불검출	0.50
	정동면 고읍리 438-58	0	불검출	불검출	0.53
	정동면 풍정리 (파인빌)	□ 0	불검출	불검출	0.14
	사남면 초전리 627-4	0	불검출	불검출	0.35
	용현면 금문리 565	0	불검출	불검출	0.28
	남양동 송포(진정식당)	□ 0	불검출	불검출	0.39
	용강동 524	0	불검출	불검출	0.36
	사등동 62 (사천시 위생매립장)	0	불검출	불검출	0.33
	서금동 142-12	0	불검출	불검출	0.24
	동동 206-32	0	불검출	불검출	0.20
	선구동 (새동네길)	□ 0	불검출	불검출	0.37
	대방동 313-1	0	불검출	불검출	0.31
	늑도동 늑도 471	0	불검출	불검출	0.12

3. 노후관 수도꼭지 4개소

정수장명	급수 구역	수 질 검 사 결 과
		일 반 세 균	총대장 균 군	대장균	잔 류 염 소	염 소 이 온	암모니아성 질 소	철	동	아연	망간
		100cfu /㎖이하	불검출 /100㎖	불검출 /100㎖	4.0㎎/ℓ 이하	250㎎/ℓ 이하	0.5㎎/ℓ 이하	0.3㎎/ℓ 이하	1㎎/ℓ 이하	3㎎/ℓ 이하	0.3㎎/ℓ 이하
곤 명	한양식당	0	불검출	불검출	0.69	4	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
광역 상수도	수석회관	0	불검출	불검출	0.54	7	불검출	불검출	불검출	0.004	불검출
	혜원장횟집	0	불검출	불검출	0.33	7	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	다정약국	0	불검출	불검출	0.34	7	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

4. 검토결과

◎ 10월중 곤명 정수장 및 광역상수도에서 먹는 물 수질검사기준 57개(잔류염소 포함) 전 항목에 대하여 수질검사를 실시한 결과 먹는 물로서 적합하며, 수돗물은 세균에 오염되지 않은 안전한 물입니다.

◎ 16년 이상된 노후관에 대해서는 2차적인 오염여부를 판별하기 위하여 매월 4개소씩 12개항목에 대하여 검사를 실시하고 있습니다.

기타 의문사항이 있으시면 수질검사결과 책임자(☏1577-0600) 및 정수장 관리  책임자(곤명 정수장 : 이강현 851-8254, 사천정수장 : 하은정 ☏851-5263)에게 문의 바랍니다.

5. 당부말씀

◎ 수돗물에 소독 냄새가 나는 것은 수인성 전염병 예방 및 2차 오염을 방지하고 시민이 안심하고 마실 수 있도록 하기 위해 적정량의 염소를 주입하는 것이므로 다소 불편하시더라도  보리차 등을 넣어 끓여 드시거나, 냉장고에 넣어 두고 차게 해서 드시면 보다 맛있게 드실 수 있습니다.

◎ 정수장에서 양질의 수돗물을 공급 하더라도 수용가의 물탱크가 오염되어 간혹 이물질이 나오는 경우가 있으므로 년 2회 이상 정기적으로 물탱크를 청소하여 보다 깨끗한 수돗물을  이용하도록 합시다.

◎ 수돗물에 대한 궁금증 및 불신감을 해소하고 신뢰도 제고를 위하여 곤명정수장에서는 지역

주민, 학생, 민간단체 등을 대상으로 정수장 운영실태를 개방하고 있습니다.

많은 견학을 바랍니다.

※ 견학안내 및 신청 ☎ (055) 851-8254 (곤명정수장 담당 : 이강현)

요금, 검침, 계량기, 수질검사, 누수, 복구 등에 관한 문의사항은  ☏ 1577-0600 으로 전화 바랍니다.

한국수자원공사 사천수도서비스센터